## Mannings Calculator
Manning Flow Calculator | [10 empty] | Surface Material | Manning's Roughness Coefficient (n) | L/D |  | A/D2 | R/D
|  | www.sewergeek.com | [6 empty] | CFS | 1.49 | Asbestos cement | 0.011 | 0.01 | = | 0.0013 | 0.0066
[9 empty] | MGD | 0.963 | Asphalt | 0.016 | 0.02 | = | 0.0037 | 0.0132
| Units = | CFS | (Drop-down) | [5 empty] | GPM | 669 | Brass | 0.011 | 0.03 | = | 0.0069 | 0.0197
| Level = | 1.2 | feet | [7 empty] | Brickwork | 0.015 | 0.04 | = | 0.0105 | 0.0262
| Diameter = | 1.67 | feet | [7 empty] | Cast-iron, new | 0.012 | 0.05 | = | 0.0147 | 0.0326
| Slope = | 0.007 | ft./ft. |  | (1%=.01 ft./ft.) | [5 empty] | Clay tile | 0.014 | 0.06 | = | 0.0192 | 0.0389
| Pipe Material = | Concrete - RCP |  | (Drop-down) | [6 empty] | Concrete - finished | 0.012 | 0.07 | = | 0.0242 | 0.0451
| n = | 0.013 | (Manning coefficient) | [7 empty] | Concrete - RCP | 0.013 | 0.08 | = | 0.0294 | 0.0513
| d/D = | 0.71856 | [8 empty] | Concrete - steel forms | 0.011 | 0.09 | = | 0.035 | 0.0574
| A/D2 = | 0.5964 |  |  | R/D = | 0.2973 |  |  |  |  | Concrete - wooden forms | 0.015 | 0.1 | = | 0.0409 | 0.0635
| A = | 1.6633 | ft.2 |  | R = | 0.49649 | ft. |  |  |  | Copper | 0.011 | 0.11 | = | 0.047 | 0.0695
[11 empty] | Corrugated metal | 0.022 | 0.12 | = | 0.0534 | 0.0754
[11 empty] | Earth | 0.025 | 0.13 | = | 0.06 | 0.0813
Q = | 1.49 | A R⅔ S½ | [6 empty] | 0.083666 |  | Earth channel - clean | 0.022 | 0.14 | = | 0.0668 | 0.0871
| n | [6 empty] | 0.62701 |  |  | Earth channel - gravelly | 0.025 | 0.15 | = | 0.0739 | 0.0929
[11 empty] | Earth channel - stony, cobbles | 0.035 | 0.16 | = | 0.0811 | 0.0986
Q = | 1.49 | 1.6633 | 0.49649 | ⅔ | 0.007 | ½ |  |  |  |  | Earth channel - weedy | 0.030 | 0.17 | = | 0.0885 | 0.1042
| 0.013 | [9 empty] | Floodplains - heavy brush | 0.075 | 0.18 | = | 0.0961 | 0.1097
[11 empty] | Floodplains - light brush | 0.050 | 0.19 | = | 0.1039 | 0.1152
Q = | 10.0008 | CFS | [8 empty] | Floodplains - pasture, farmland | 0.035 | 0.2 | = | 0.1118 | 0.1206
[11 empty] | Floodplains - trees | 0.15 | 0.21 | = | 0.1199 | 0.1259
[11 empty] | Galvanized iron | 0.016 | 0.22 | = | 0.1281 | 0.1312
[11 empty] | Glass | 0.010 | 0.23 | = | 0.1365 | 0.1364
[11 empty] | Gravel | 0.029 | 0.24 | = | 0.1449 | 0.1416
[11 empty] | Lead | 0.011 | 0.25 | = | 0.1535 | 0.1466
[11 empty] | Masonry | 0.025 | 0.26 | = | 0.1623 | 0.1516
[11 empty] | Metal - corrugated | 0.022 | 0.27 | = | 0.1711 | 0.1566
[11 empty] | Natural streams - clean and straight | 0.030 | 0.28 | = | 0.18 | 0.1614
[11 empty] | Natural streams - major rivers | 0.035 | 0.29 | = | 0.189 | 0.1662
[11 empty] | Natural streams - sluggish with deep pools | 0.040 | 0.3 | = | 0.1982 | 0.1709
[11 empty] | Plastic | 0.009 | 0.31 | = | 0.2074 | 0.1755
[11 empty] | Polyethylene PE - Corrugated with corrugated inner walls | 0.018 - 0.025 | 0.32 | = | 0.2167 | 0.1801
[11 empty] | Polyethylene PE - Corrugated with smooth inner walls | 0.009 - 0.015 | 0.33 | = | 0.226 | 0.1848
[11 empty] | Polyvinyl Chloride PVC - with smooth inner walls | 0.009 - 0.011 | 0.34 | = | 0.2355 | 0.1891
[11 empty] | Steel - Coal-tar enamel | 0.010 | 0.35 | = | 0.245 | 0.1935
[11 empty] | Steel - New unlined | 0.011 | 0.36 | = | 0.2546 | 0.1978
[11 empty] | Steel - Riveted | 0.019 | 0.37 | = | 0.2642 | 0.202
[11 empty] | Steel - smooth | 0.012 | 0.38 | = | 0.2739 | 0.2061
[11 empty] | Wood - planed | 0.012 | 0.39 | = | 0.2836 | 0.2102
[11 empty] | Wood - unplaned | 0.013 | 0.4 | = | 0.2934 | 0.2142
[11 empty] | Wood stave | 0.012 | 0.41 | = | 0.3032 | 0.2181
[13 empty] | 0.42 | = | 0.313 | 0.222
[13 empty] | 0.43 | = | 0.3229 | 0.2257
[13 empty] | 0.44 | = | 0.3328 | 0.2294
[13 empty] | 0.45 | = | 0.3428 | 0.2331
[13 empty] | 0.46 | = | 0.3527 | 0.2366
[13 empty] | 0.47 | = | 0.3627 | 0.24
[13 empty] | 0.48 | = | 0.3727 | 0.2434
[13 empty] | 0.49 | = | 0.827 | 0.2467
[13 empty] | 0.5 | = | 0.3927 | 0.25
[13 empty] | 0.51 | = | 0.4027 | 0.2531
[13 empty] | 0.52 | = | 0.4127 | 0.2561
[13 empty] | 0.53 | = | 0.4227 | 0.2591
[13 empty] | 0.54 | = | 0.4327 | 0.262
[13 empty] | 0.55 | = | 0.4426 | 0.2649
[13 empty] | 0.56 | = | 0.4526 | 0.2676
[13 empty] | 0.57 | = | 0.4625 | 0.2703
[13 empty] | 0.58 | = | 0.4723 | 0.2728
[13 empty] | 0.59 | = | 0.4822 | 0.2753
[13 empty] | 0.6 | = | 0.492 | 0.2776
[13 empty] | 0.61 | = | 0.5018 | 0.2797
[13 empty] | 0.62 | = | 0.5115 | 0.2818
[13 empty] | 0.63 | = | 0.5212 | 0.2839
[13 empty] | 0.64 | = | 0.5308 | 0.286
[13 empty] | 0.65 | = | 0.5404 | 0.2881
[13 empty] | 0.66 | = | 0.5499 | 0.2899
[13 empty] | 0.67 | = | 0.5594 | 0.2917
[13 empty] | 0.68 | = | 0.5687 | 0.2935
[13 empty] | 0.69 | = | 0.578 | 0.295
[13 empty] | 0.7 | = | 0.5872 | 0.2962
[13 empty] | 0.71 | = | 0.5964 | 0.2973
[13 empty] | 0.72 | = | 0.6054 | 0.2984
[13 empty] | 0.73 | = | 0.6143 | 0.2995
[13 empty] | 0.74 | = | 0.6231 | 0.3006
[13 empty] | 0.75 | = | 0.6318 | 0.3017
[13 empty] | 0.76 | = | 0.6404 | 0.3025
[13 empty] | 0.77 | = | 0.6489 | 0.3032
[13 empty] | 0.78 | = | 0.6573 | 0.3037
[13 empty] | 0.79 | = | 0.6655 | 0.304
[13 empty] | 0.8 | = | 0.6736 | 0.3042
[13 empty] | 0.81 | = | 0.6815 | 0.3044
[13 empty] | 0.82 | = | 0.6893 | 0.3043
[13 empty] | 0.83 | = | 0.6969 | 0.3041
[13 empty] | 0.84 | = | 0.7043 | 0.3038
[13 empty] | 0.85 | = | 0.7115 | 0.3033
[13 empty] | 0.86 | = | 0.7186 | 0.3026
[13 empty] | 0.87 | = | 0.7254 | 0.3017
[13 empty] | 0.88 | = | 0.732 | 0.3008
[13 empty] | 0.89 | = | 0.7384 | 0.2996
[13 empty] | 0.9 | = | 0.7445 | 0.298
[13 empty] | 0.91 | = | 0.7504 | 0.2963
[13 empty] | 0.92 | = | 0.756 | 0.2944
[13 empty] | 0.93 | = | 0.7612 | 0.2922
[13 empty] | 0.94 | = | 0.7662 | 0.2896
[13 empty] | 0.95 | = | 0.7707 | 0.2864
[13 empty] | 0.96 | = | 0.7749 | 0.283
[13 empty] | 0.97 | = | 0.7785 | 0.2787
[13 empty] | 0.98 | = | 0.7816 | 0.2735
[13 empty] | 0.99 | = | 0.7841 | 0.2665
[13 empty] | 1 | = | 0.7854 | 0.25
Type in RED SQUARES, BLUE SQUARES are drop-down menus.